## Лист1
Усть-Балыкское месторождение, куст № 162 БУ «Уралмаш 5000/320 ЭК-БМЧ» зав.№ 14938
Дата | Место | Оборудование | Состав проведенных работ | Исполнитель / подпись | Подпись
| Жилой городок | Жилые вагоны | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотность болтовых соединений с заземленным оборудованием и аппаратами, отсутствие последовательного заземления оборудования, соответствие сечения заземляющих проводников. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода.
| Буровая установка | Агрегат гидравлический «Техпром» | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 7. Проверка наружного вентилятора. 8. Проверка исправности приборов контроля температуры подшипников. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода .
| Насосный блок | Пульт насосов | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 7. Проверка наружного вентилятора. 8. Проверка исправности приборов контроля температуры подшипников. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода .
| Буровая установка | Система видеонаблюдения «РАСТР» | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, , протирка стекол
| КТУ | Вентиляционная камера | Очистка сеток воздухозаборников и помещения КТУ от пыли.
| ЦСГО | Шнековый конвеер № 1 и 2 | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 7. Проверка наружного вентилятора. 8. Проверка исправности приборов контроля температуры подшипников. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода .
| Насосный блок | Щит освещения ЩО1 | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, частичная замена электропроводки, проверка работы электрических защит.
| Буровая установка | Вспом. лебёдка №1 | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 7. Проверка наружного вентилятора. 8. Проверка исправности приборов контроля температуры подшипников. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода .
| Компрессорный блок | Компрессор №1 | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотность болтовых соединений с заземленным оборудованием и аппаратами, отсутствие последовательного заземления оборудования, соответствие сечения заземляющих проводников внешний осмотр, проверка заземляющего проводника, проверка наличия ограждения, проверка наличия и качества смазки, проверка отсутствия посторонних шумов, чистка доступных частей от загрязнения и пыли. Протяжка контактных соединений. Опробование работы на холостом ходу и под нагрузкой. Продувка сжатым воздухом.
| Буровая установка | ПВО | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 7. Проверка наружного вентилятора. 8. Проверка исправности приборов контроля температуры подшипников. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода .
| НКУ | Шкаф наружного освещения, стабилизаторы наружного освещения | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, очистка шкафов от пыли
| Буровая установка | Контейнер управления Верхним Силовым Приводом | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, очистка шкафов от пыли.
| Буровая установка | ДЭС-400 | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотность болтовых соединений с заземленным оборудованием и аппаратами, отсутствие последовательного заземления оборудования, соответствие сечения заземляющих проводников. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода.
| Жилой городок | Вагон-сауна, вагоны сушилки №№ 1,2 | Наружный осмотр, проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей . Ревизия ОЩВ-6, протяжка болтовых соединений.
| Буровая установка | КРУ-1,2 ТР-1,2,3 | 1.- 2- Контроль за состоянием кожухов, ограждений, предупреждающих плакатов и надписей, средств защиты, уплотнений, кранов. 3.- Визуальный осмотр изоляторов (запыленность, трещин, сколов) их крепления. 4-Проверка заземления, противопожарных средств. 5-Контроль состояние ошиновки, кабелей, отсутствие нагрева. 6- Проверка отсутствия сечения и подгара контактов. 7-Проверка исправности сигнализации положение указательных реле, состояние пробивных предохранителей. 8.-Отсутствие следов перегрева токоведущих частей. 9.- Отсутствие вытекания изоляционной массы, исправность цепей вторичной коммутации. 10- Состояние крепления колонок изоляторов 11- Целостность изоляционных лаковых покрытий. 12-Проверка состояния разрядников.. 14-Состояние блок контактных узлов и устройств. 15-состояние блокировочных устройств. 16- состояние контактных ножей и дугогасительных камер.
| ЦСГО | Вибросита № 1,2,3 | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 7. Проверка наружного вентилятора. 8. Проверка исправности приборов контроля температуры подшипников. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода .
| КТУ | Камера тормозных резисторов | Очистка сеток воздухозаборников и помещения КТУ от пыли.
| НКУ | ШР-1, ШР-2 | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, очистка шкафов от пыли
| Буровая установка | ВШН №1и2 | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 7. Проверка наружного вентилятора. 8. Проверка исправности приборов контроля температуры подшипников. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода .
| Жилой городок | Заземляющее устройство Ж.Г | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотность болтовых соединений с заземленным оборудованием и аппаратами, отсутствие последовательного заземления оборудования, соответствие сечения заземляющих проводников.
| КТУ | ШТР, ШСН-1 | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 7. Проверка наружного вентилятора. 8. Проверка исправности приборов контроля температуры подшипников. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода .
| ЦСГО | Электродвигатели перемешивателей № 1- 10, песко- и илоотделителя | Внешний осмотр, проверка заземляющего проводника, проверка наличия ограждения, проверка наличия и качества смазки, проверка отсутствия посторонних шумов, чистка доступных частей от загрязнения и пыли. Протяжка контактных соединений. Опробование работы на холостом ходу и под нагрузкой. Замер токов и напряжений.
| КТУ | ШЛВ-1, ШЛВ-2 | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, , наладка и опробование работы на хх. Замер токов и напряжений.
| Буровая установка | Система громко-говорящей связи | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотность болтовых соединений с заземленным оборудованием и аппаратами, отсутствие последовательного заземления оборудования, соответствие сечения заземляющих проводников. замена проводников с поврежденной изоляцией.
| Насосный блок | Таль электрическая | Наружный осмотр, проверка соответствия условиям эксплуатации. Чистка наружной части от загрязнения, смазка трущихся элементов. Проверка работы приводного механизма и блокировок. Установка электродвигателя привода каретки, проверка работоспособности.
| Компрессорный блок | Компрессор №2 | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотность болтовых соединений с заземленным оборудованием и аппаратами, отсутствие последовательного заземления оборудования, соответствие сечения заземляющих проводников внешний осмотр, проверка заземляющего проводника, проверка наличия ограждения, проверка наличия и качества смазки, проверка отсутствия посторонних шумов, чистка доступных частей от загрязнения и пыли. Протяжка контактных соединений. Опробование работы на холостом ходу и под нагрузкой. Продувка сжатым воздухом.
| НКУ | ШУВЛ-1, ШУВЛ-2 | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, очистка шкафа от пыли.
| БДЕ | Электродвигатели насосов, ШУ-1, ШУ-2 | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода .
| Буровая установка | Заземляющее устройство БУ и металлосвязи | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотность болтовых соединений с заземленным оборудованием и аппаратами, отсутствие последовательного заземления оборудования, соответствие сечения заземляющих проводников. Устройство дополнительного контура заземления.
| Компрессорный блок | Осушитель воздуха | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, очистка шкафа от пыли. восстановление работоспособности осушителя воздуха, регулировка, проверка работоспособности.
| Буровая установка | Вспом. лебёдка №2 | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, очистка шкафа от пыли. восстановление работоспособности осушителя воздуха, регулировка, проверка работоспособности.